上海海事大学图书馆精密空调维保服务

技 术 要 求

建设单位：上海海事大学

二○二三年五月

## 一、报价文件的编写要求

1.	要求

1.1	投标方应仔细阅读比选文件的所有内容，按比选文件的要求提供报价文件，并保证所提供的全部资料的真实性，以使其投标对比选文件作出实质性响应，否则，其投标可能被拒绝。

2.	投标单位资格审核要求

2.1	具有独立法人资格，必须提供投标单位合法的工商注册证明、所在地、开户银行、银行账号、税号等背景资料, 供招标方审验。

2.2	维保单位必须具有空调维保资质，提供相应的资质证书，并具备精密空调维保的经验。

2.3 须提供近三年相关项目案例，有精密空调维保案例的优先考虑（须提供维保合同或复印件加盖公章）。

2.4 在上海地区有专门的售后服务机构。

3.	投标文件的组成

3.1报价单（须签字盖章并提供扫描件）：

（1） 维保总报价及按设备类别的维保报价明细。

（2）主要的配件品牌、配件型号及配件含税价格。

3.2资质证明文件：

（1）营业执照（扫描件）

（2）资质证书（扫描件）

（3）投标人情况表（公司综合介绍）

（4）质量认证体系证书（若有，提供扫描件）

（5）近三年维保项目业绩（须附合同扫描件）

3.3维护服务实施方案

（1）应针对图书馆精密空调使用近三年的情况，分析可能出现的问题，采取更有针对性的保养方案（保养内容、计划保养的时间、保养后的验收标准）。

（2）维保人员培训资质、简历，以及维保人员所持证书复印件，维保人员要求不大于55周岁。

（3）需现场业主（或物业）配合的工作及要求

（4）服务承诺（维保范围、响应时间、应急预案、完工时限等），承诺内容应满足招标方基本要求，应承诺对招标方人员（包括中途调换的人员）进行培训。

（5）投标人认为有必要表述的其他相关内容

4.	报价文件格式

4.1 要求投标单位将所有报价文件的组成部分统一制作成PDF格式。维保内容及技术方案等统一制作成WORD或PDF格式。

5. 投标货币

5.1人民币报价。

二、维保技术要求

一、项目概况：

本项目是对招标人机房环控、精密空调设备的运维，为了保障招标人中心机房的环境、精密空调设备的专业运维管理服务，保障校园网稳定可靠运行，为数据机房提供优质的机房空调设备运行管理、监测优化和技术支持服务，专业环境运行维护，保证设施的稳定性、可靠性、安全性，保证空调系统、环控系统平稳运行，确保空调系统的可用性和设备连续运行性。

数据机房一直有设备在运行，而且已经过质保期，并且机房设备运行时间年限有3年，为了避免设备出现硬件故障或不可预知风险，对相应的设备进行维保。

二、技术参数

维保清单：

| 上海海事大学中心机房精密空调等维保清单 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 品牌/型号/规格 | 单位 | 数量 |
| 1 | 空调主机 | 维谛 PEX P3090FA/LSF62*2，下送风、恒温恒湿 | 台 | 3 |
| 2 | 空调通讯卡 | 维谛 485通信卡 | 块 | 3 |
| 3 | 室外机基座 | 角钢定制 | 套 | 3 |
| 4 | 空调配件 | 维谛 铜管、药剂 | 套 | 3 |
| 5 | 动环及视频监控平台软件 | 软派 softpxV1.2 | 套 | 1 |
| 6 | 客户端APP软件 | 软派 softpx-APP | 套 | 1 |
| 7 | 嵌入式管理机 | 软派 SOFTPXWEB-IMS | 台 | 1 |
| 8 | 红外传感器 | 软派 LH-913C | 只 | 1 |
| 9 | 烟雾报警器 | 软派 LH-93 | 只 | 9 |
| 10 | 温湿度传感器 | 软派 SP-002 | 只 | 9 |
| 11 | 漏水侦测器 | 软派 SP-58 | 台 | 3 |
| 12 | 漏水感应绳 | 软派 SP-58(10米) | 套 | 3 |
| 13 | 通讯模块 | 软派 SP-7053 | 块 | 10 |
| 14 | 电话语音盒 | 软派 GXUSB | 台 | 1 |
| 15 | 短信模块 | 软派 SLK-M200 | 台 | 1 |
| 16 | 网络摄像机 | 海康，含接入授权 | 台 | 13 |
| 17 | 视频监控插件 | 海康，视频调用插件，含接入授权 | 套 | 1 |
| 18 | 冷通道 | 非标定制 | 套 | 35 |

三、服务范围及项目要求：

本项目是对2023年我校中心机房空调设备、环控系统及冷通道的专业技术运维管理服务，其中机房空调设备的运行管理和技术支持服务，保证设施的稳定性、可靠性、安全性，确保应用系统的可用性和业务连续性。具体技术服务内容：

1.维保范围：包含空调室外机组、室内机组、控制系统、进排水管路；空调室内外机组间冷媒管路、电源线路；涉及机房空调的所有附属部件或设备。

2.维护内容：主要是机房精密空调设备、环控及冷通道设备维护保养及应急服务等，按机房空调的技术文件要求进行日常维护保养，对空调故障及突发情况进行维修或应急处理。系统发生故障时，报修响应时间4小时内到达现场，全天24小时服务。预计1个日历日修复有困难时，提供相对应的备用空调供使用直至故障设备修复。环控及冷通道设备按照其相关技术标准和要求进行故障解决和维护。

3.技术支持：主要是解决精密空调及环控设备在运行过程中所遇到的问题，提供咨询、方案编写、技术支援等服务。

4.故障处理：主要是在出现故障时，根据故障等级并采取相应的措施，及时排除故障。

5.备件支持：当设备出现故障时，在处理过渡期内提供相应的备件支持。

6.机房监控设备：机房监控设备精密空调、温湿度、漏水检测等是否正常工作或异常检查。

7.突发事件处理：对于空调设备内突发事件，根据实际情况安排相关技术人员对故障进行排查处理。

8.设备巡检：对机房内的空调设备定期巡检，查看精密空调设备、系统运行状态等，以保障上述设备、系统正常稳定运作并对空调设备清洁。

9. 维保方式：采用全包维保保养，即：维保单位承担在维保合同期内涉及维保事宜所发生的一切费用。全面维保,包括空调系统定期检查和年度检查。质量标准：优良,保证所有机组的正常运行。承包类型为：__A__

A.全包制：包括交通费、通讯费、各类保险、住宿费、服务管理费、工具损耗、维修人工费、配件及辅材费用和各类税金等为本项维保服务所支出的任何费用。

B.清包制：除维修配件和辅材外的上述任何费用。

10. 巡检服务：按设备（系统）清单，分别提供巡检服务，按时提供巡检报告给用户。对设备（系统）提供一年不少于4次的巡检保养。

四、问题处理服务要求：

提供7×24小时热线电话服务，接到我校提供的详细问题故障现象和信息后，提出解决故障的方案和预计解决时间；

1.响应时间：系统发生故障时，在接到业主要求紧急检查维修的电话通知后，投标方维修人员应在4小时内赶到现场进行检查维修，并在赶到现场后2小时内解决一般问题,严重故障应在2天内提供备品备件进行修复。上述响应时间如维保单位无法满足，招标方随时有权解除合同。

2.现场服务时间：必要时派出服务工程师快速到达现场，检查系统设施和处理故障，实施解决故障的有效方案，恢复信息系统正常运行。

3. 如招标方空调发生故障，需要更换配件，中标方必须在24小时内先行提供配件并及时更换，而后与招标方进行商务处理。如由于中标方维修不及时导致机房设备损坏，一切责任由中标方承担。中标方承诺所供配品、配件为原厂商零配件质量相当配件,不用劣质配品、配件代替。所供配品、配件必须具备安全保障，否则因此产生的责任由中标方承担。如发现以假乱真、以次充好的现象,招标方有权立刻解除合同,同时中标方须对更换后精密空调系统的运行情况负责。如因配件不兼容导致故障,中标方自行负责修复。

4. 由于招标方使用不当或意外事故造成的重大故障或由于设备老化必须更换、或者设备配件损坏需要更换，配件费由招标方承担，但必须事先征得招标方同意，数额双方另行商议。商议不成时，必须允许招标方另找修理单位。紧急抢修过程中产生的修理费用属于中标方维保责任的由中标方承担，不属于中标方责任的由招标方承担。

5.若发生下列情况之一的，则在每季度付款时全部或者部分扣除应付维保费用作为惩罚：

（1）未完成保养任务；(扣除当季度维保费用的100%)

（2）精密空调系统发生故障，招标方通知中标方，投标方在4小时内没有来人解决问题；(扣除当季度维保费用的10%)

（3）精密空调系统非正常运行或因故障连续停止运行三天以上。(扣除当季度维保费用的20%)

（4）精密空调系统投诉，一经核实为维保单位责任的。(处罚为2000元/次)

(5) 维保单位使用假冒伪劣空调配件的，一经核实，除扣除维保总费用的10%以外，并处于配件价格3倍的罚款。

五、重大故障恢复服务要求：

当空调系统发生重大设备故障（指主要功能缺失或影响较大的故障），严重影响业务时，需提供快速恢复空调系统正常运行的服务：

1.响应时间：立即响应，在不能远程解决故障的前提下立即安排资深工程师赶赴现场，确定故障的关键问题所在，并提出解决故障的意见；

2.现场服务时间：派出服务工程师快速到达现场，检查系统设施和处理故障，实施解决故障的有效方案，恢复空调系统的正常运行。

六、具体保养服务内容：

1. 空调系统维保内容：乙方根据以下工作内容，做好全年维护保养服务工作，以保证机器稳定运行。

| 维修项目 | 维修内容 | 周期 |
| --- | --- | --- |
| 电器控制器 | 检查电脑控制部分各接插件，进入自检程序 | 季 |
|  | 校正温度，湿度传感器 | 季 |
|  | 检测高，低压力保护器动作的准确性 | 季 |
|  | 检查电加热器可靠性及运行电流 | 季 |
|  | 检测所有电机的静态电阻，负载电流 | 季 |
|  | 检测所有继电器，空气开关和电气元件的接点并紧固 | 季 |
|  | 检查设备保护接地点检查设备绝缘情况 | 年 |
|  | 检测主板联网监控功能，并定期更新最新软件 | 年 |
|  | 校对仪器、仪表、时钟 | 季 |
| 空气处理部分 | 检查风机转动情况，皮带，轴承运行状态及时更换 | 季 |
|  | 清洁或更换空气过滤网 | 季 |
|  | 检查处理修补跑、冒、漏 | 季 |
|  | 检查进水、排水阀门及下水管道是否畅通 | 季 |
|  | 检查、清洁蒸发器翅片 | 季 |
| 室外机部分 | 清洁设备表面灰尘、污垢 | 季 |
|  | 检查清洁冷凝器翅片 | 月 |
|  | 检查风扇电机支座及叶片 | 季 |
|  | 检查风扇电机轴承并定期加油 | 季 |
|  | 检查风扇调速情况及F、V、S设定 | 季 |
| 加湿器部分 | 清除水垢，必要时更换 | 月 |
|  | 检查加湿器电极或远红外线石英灯管 | 月 |
|  | 检查进水、排水电磁阀工作情况 | 月 |
|  | 检查给、排水路做定期漏水测试 | 季 |
|  | 检查加湿负荷电流和加湿控制运行情况 | 季 |
| 压缩机部分 | 检查吸、排气压力及有无过冷、过热现象 | 月 |
|  | 检查视液镜液体流动情况，确定是否添加冷媒 | 季 |
|  | 检查冷媒管中固定情况，防止震动开裂 | 季 |
|  | 检查压缩机吸排气阀口有否渗漏，并及时坚固接口处 | 季 |

2.环控系统维保要求

中标人应按下述要求为招标人的设备提供维护服务，并对发现的问题及时处理，具体要求如下:

2.1、中标人提供保修期内在系统正常使用情况下出现故障所需的维修服务。

2.2、中标方接到甲方设备故障通知后应迅速做出反应，在指导甲方作简单的应急处理的同时，2 小时内到达现场进行故障处理。

2.3、乙方为甲方提供全天候二十四小时365天(7x24)服务，节假日和业余时间

不加收服务费。

2.4、每周巡检:中标人对环境监控系统进行每周巡检，巡检工作内容包括:

2.4.1 监控系统软件维护

1)检查组态软件是否运行正常，设备是否通讯正常:

2)检软件中的设备参数、状态是否正常;

3)检查WEB端功能是否工作正常:

4)检查远程控制功能是否正常:

2.4.2监控系统主机维护

1) 检查CPU温度、主板温度是否异常:

2) 检查显卡、多串口卡、视频捕捉卡等板卡是否松动，散热片是否过热

4)检查主机多口卡连接部分是否松动:

2.4.3电量仪子系统维护

1)检查电量仪参数是否显示正常;

2)检查电量仪历史曲线趋势图，看电压是否有异常波动，电流、有功功率等

是否在正常值范围内;

4) 在条件允许的情况下，模拟电量仪报警，检查监控系统是否正确报数

2.4.4UPS 子系统维护

1)检查各接线端子、通讯接口是否有松动现象;

2)检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常;

3)检查UPS 历史曲线趋势图，看电压、电流、有功功率等是否有异常波动，电

池后备时间等是否在正常值范围内:

4)在条件允许的情况下，模拟 UPS 报警，检查监控系统是否正确报警;

2.4.5空调子系统维护

1) 检查空调历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，压缩机、风

机工作时间等是否在正常值范围内;

2)在条件允许的情况下，模拟空调报警，检查监控系统是否正确报警:

2.4.6漏水监测子系统维护

1)检查漏水控制器的各指示灯是否正常:

2)检查漏水感应绳的清洁情况，确认是否需要维护清洗

3)在条件允许的情况下，模拟漏水和故障报警，检查监控系统是否正确报

警;

2.4.7温湿度监测子系统维护

1)检查模块的电源指示灯、状态指示灯是否正常;

2)检查温湿度传感器的历史曲线趋势图，看温度、湿度等是否有异常波动，

并与空调的温湿度变化对照:

3)在条件允许的情况下，模拟温湿度报警，检查监控系统是否正确报警:

2.5、维修用备品备件:中标人应保证配件的供应，一切配件的更换均为免费，(包

括以上列表中所列所有内容)，如果电池过保质期，电池费用不包含在本次报价内;

2.6、中标单位需提供原厂家针对该项目授权和质保证明文件，并组织安排原厂家技术人员半年一次现场实施维保。

2.7、中标单位在每年1、4、 8、10一次的巡检服务。

3.冷通道：故障出现时，能第一时间响应解决故障。

4.乙方每次完成保养工作后，应向甲方呈交保养服务工作报告，由甲方签字。

5.乙方在保养大修服务工作实施之前十日通知甲方，协商确定具体的维修时间 。

三、注意事项

1.如中标单位以不合理理由拒绝签约或者不履约，则取消该单位中标资格，改选评标时确定的下一顺序单位中标。

2.投标单位送交投标书的同时即认为已同意上述条款并保证遵守。

3.需求报价表中不得出现任何涂改、修正迹象，也不得出现任何选择性报价，否则一律视作无效报价。

四、合同履行的监督

1.按所签合同为准，维保中不得影响招标方的正常工作。

2.服务年限：2023年6月1日-2024年5月31日。服务期满后，若中标单位服务良好，且保持价格不变，经双方商定后，可自动续约一年，最多可续约两次。

3.付款方式：每年维保费用按季度分四次付款。

4.本项目预算：18 万元，不接受超过预算的报价。

五、评标办法

- 一、评标原则

1、评标采用百分制综合评标法，其中商务评审占40分，技术评审占60分。评标委员会委员首先对其投标文件进行符合性检查，对符合要求的投标文件按“公平、公正、公开”的原则分别对商务和技术部分评审打分，然后综合算术相加，按综合得分最高的作为中标候选单位。若出现两家投标单位得分并列，则报价较低者排名在前。

2、经审查，应确定符合评标程序且评分结果无计算或打分错误的排名第一的中标候选单位为中标单位，若其放弃中标或因不可抗力提出不能履行合同，则评标委员会推荐的第二中标候选单位为中标单位。

二、评标办法：

| 项 目 | 评审标准 | 分值 |
| --- | --- | --- |
| 报价 （40） | 招标人设定投标控制价上限，超出控制价上限的按废标处理。 有效标超过4家（含4家）时去掉一个最高报价、有效标超过 5家（含5家）时去掉一个最高报价和一个最低报价，其余有效报价的算术平均值为评标基准价；投标报价得分=（评标基准价/投标人的投标报价）*40；低于基准价均为40分；报价最低得分30分。 | 40 |
| 维护保养实施方案（35） | 标书结构清晰、描述细致完整（0-5分） | 5 |
|  | 方案全面性、合理性（0-15分） | 15 |
|  | 服务承诺（0-10分） | 10 |
|  | 项目难点分析（0-5分） | 5 |
| 投标单位业绩、资质及维护能力情况 （25） | 近三年类似维保业绩（提供合同复印件，1项得2分）（0-10分） | 10 |
|  | 企业资质（0-6分）（机电安装资质和空调维修资质各2.5分） | 5 |
|  | 维保专业人员数量、资质、简历（0-10分） | 10 |
| 合 计 |  | 100 |